## SelectionData
Selection Table SLS / SLB / SLF
flow rate, Q | [m³/h] | 500
diffuser length | [mm] | 1000
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | SLS-1 SLB-1 | SLS-2 SLB-2 SLF-2 | SLS-3 SLB-3 SLF-3 | SLS-4 SLB-4 SLF-4
| Size | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
condition 1
| condition 2 | SP--1 | SP--2 | SP--3 | SP--4
condition 3
static pressure, DPs | [Pa] | 384.8297 | 118.062 | 46.3461 | 34.6402
total pressure, DPtot | [Pa] | 461.6837 | 146.6924 | 58.0731 | 46.3672
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | 53.245 | 43.5323 | 39.3385
sound pressure, Lp | [dB(A)] | >55 | 45.245 | 35.5323 | 31.3385
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | 61.6537 | 51.5033 | 48.8321
250 | [Hz] | - | 57.3506 | 49.3756 | 45.8245
500 | [Hz] | - | 51.8919 | 39.493 | 32.4212
1000 | [Hz] | - | 47.4485 | 34.6436 | 26.4143
2000 | [Hz] | - | 45.694 | 29.2459 | 19.1162
4000 | [Hz] | - | 40.1602 | 22.4278 | 11.6695
8000 | [Hz] | - | 28.9661 | 10.7604 | 1.6651
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | SL--1 | SL--2 | SL--3 | SL--4 | SL--1 | SL--2 | SL--3 | SL--4
|  | Size | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | condition 1 | deflectors out/out | deflectors out/out | deflectors out/out | deflectors out/out | no deflectors | no deflectors | no deflectors | no deflectors
|  | condition 2 | SP--1 | SP--2 | SP--3 | SP--4 | SP--1 | SP--2 | SP--3 | SP--4
condition 3
THROW
Ak [m²]
K1 [m]
X0 [m]
PRESSURE LOSS
|  | A | 24.6938 | 46.2842 | 71.073 | 84.8132 | 39.1645 | 63.0377 | 100.0966 | 100.0966
|  | B | 0.50532 | 0.49878 | 0.50856 | 0.50047 | 0.46844 | 0.49523 | 0.49983 | 0.49983
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.031416 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.031416
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 35.3571 | 26.9634 | 24.9389 | 25.4945 | 30.9154 | 26.7952 | 26.4821 | 26.4821
|  | B | -140.6031 | -118.8029 | -114.7966 | -122.0677 | -136.8616 | -127.8142 | -137.1225 | -137.1225
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 31.647 | 26.5053 | 24.278 | 23.6071 | 30.0937 | 26.9186 | 25.2248 | 25.2248
|  | B | -118.527 | -111.475 | -107.3459 | -107.3702 | -126.7075 | -122.4451 | -123.9347 | -123.9347
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 17.2685 | 23.4437 | 21.3147 | 20.3076 | 26.5537 | 22.8782 | 22.8153 | 22.8153
|  | B | -43.5292 | -84.0399 | -80.9594 | -77.3719 | -100.5036 | -86.7882 | -97.1392 | -97.1392
| at 250 Hz | A | 32.8821 | 25.076 | 23.1932 | 23.7099 | 28.7514 | 26.8516 | 24.6283 | 24.6283
|  | B | -118.7609 | -98.4867 | -94.7608 | -101.5229 | -115.2813 | -118.7339 | -115.5239 | -115.5239
| at 500 Hz | A | 34.9441 | 31.5132 | 29.7721 | 31.5336 | 30.7142 | 31.0725 | 28.2967 | 28.2967
|  | B | -136.6909 | -143.9505 | -145.5288 | -163.5477 | -133.0976 | -153.3405 | -149.6694 | -149.6694
| at 1 kHz | A | 35.8777 | 35.8622 | 35.3471 | 36.5827 | 32.1348 | 32.4829 | 31.8681 | 31.8681
|  | B | -151.4957 | -175.4209 | -185.0244 | -200.9327 | -144.7539 | -164.5543 | -177.2974 | -177.2974
| at 2 kHz | A | 45.0818 | 43.9933 | 43.6594 | 44.7383 | 35.6204 | 38.7358 | 36.7019 | 36.7019
|  | B | -203.8401 | -227.7073 | -242.0801 | -258.9151 | -170.3767 | -206.7933 | -213.7165 | -213.7165
| at 4 kHz | A | 45.7698 | 47.0501 | 46.6395 | 48.1348 | 45.1881 | 53.1708 | 45.3239 | 45.3239
|  | B | -214.4772 | -252.2378 | -267.4185 | -287.4694 | -229.6606 | -301.1652 | -275.6163 | -275.6163
| at 8 kHz | A |  | 40.683 | 48.5415 | 49.8018 | 49.4557 | 46.4826 | 48.6109 | 48.6109
|  | B |  | -223.863 | -290.9058 | -307.8333 | -260.8597 | -268.8856 | -304.8161 | -304.8161
END
[9 empty] | average of 3 and 4 slots | average of 3 and 4 slots

## CorrectionFactors (hidden)
Noise correction - diffuser length
cNR | -3.0985e-05