## SelectionData
Selection Table RT
flow rate, Q | [m³/h] | 250
diffuser length | [mm] | 1000
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | RT--1 | RT--2 | RT--3 | RT--4 | RT--5 | RT--6
| L [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Damper Position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
| Plenum | RP--1 | RP--2 | RP--3 | RP--4 | RP--5 | RP--6
static pressure, DPs | [Pa] | 91.7017 | 23.3696 | 10.2419 | 5.6622 | 3.5643 | 2.4379
total pressure, DPtot | [Pa] | 110.9152 | 30.5272 | 17.3994 | 8.594 | 4.7651 | 2.9144
sound power, Lw | [dB(A)] | 47.6742 | 28.8425 | <20 | <20 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 39.6742 | 20.8425 | <20 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | 57.2101 | 40.0253 | - | - | - | -
250 | [Hz] | 56.3271 | 34.791 | - | - | - | -
500 | [Hz] | 43.8992 | 22.8054 | - | - | - | -
1000 | [Hz] | 36.1341 | 16.4524 | - | - | - | -
2000 | [Hz] | 32.5521 | 8.2921 | - | - | - | -
4000 | [Hz] | < BGL | < BGL | - | - | - | -
8000 | [Hz] | < BGL | < BGL | - | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | RT6
|  | Size | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | condition 1 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | condition 2 | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
|  | condition 3 | RP--1 | RP--2 | RP--3 | RP--4 | RP--5 | RP--6
THROW
Ak [m²]
K1 [m]
X0 [m]
PRESSURE LOSS
|  | A | 29.7842 | 56.6933 | 83.6025 | 110.5117 | 137.4208 | 164.33
|  | B | 0.47083 | 0.47083 | 0.47083 | 0.47083 | 0.47083 | 0.47083
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.020106 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 28.3717 | 29.3769 | 27.2442 | 23.2845 | 22.1297 | 19.2695
|  | B | -111.8873 | -138.283 | -140.0017 | -124.0563 | -124.4455 | -110.6376
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 25.6577 | 26.1769 | 26.984 | 27.2293 | 34.043 | 34.4949
|  | B | -93.994 | -115.6924 | -132.5062 | -140.6457 | -192.5385 | -200.1679
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 21.5796 | 21.5182 | 21.545 | 21.4092
|  | B | -61.941 | -78.7864 | -89.8734 | -95.1535
| at 250 Hz | A | 30.2169 | 30.1284 | 30.1666 | 29.9736 | 30.1354 | 30.0115
|  | B | -110.5142 | -131.562 | -145.6113 | -151.9379 | -162.2798 | -166.2718
| at 500 Hz | A | 32.7979 | 32.7026 | 32.7414 | 32.53 | 32.7076 | 32.5735
|  | B | -137.193 | -157.7609 | -171.6594 | -177.5671 | -188.0697 | -191.8048
| at 1 kHz | A | 35.1973 | 35.0933 | 35.1349 | 34.9081 | 35.0986 | 34.9521
|  | B | -158.2065 | -177.3138 | -190.4997 | -195.6128 | -205.9319 | -209.1455
| at 2 kHz | A | 44.9324 | 44.7996 | 44.8527 | 44.5631 | 44.8036 | 44.6194
|  | B | -215.5404 | -239.0671 | -255.3938 | -261.562 | -274.4385 | -278.3314
| at 4 kHz | A | RP--4: 48.0428; RP--5: 48.3006; RP--6: 48.1032
|  | B | RP--4: -290.6591; RP--5: -304.8476; RP--6: -309.3104
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | RT6
Size | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
condition 1 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 315
condition 2 | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
condition 3 | RP--1 | RP--2 | RP--3 | RP--4 | RP--5 | RP--6
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
#REF!
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2

## CorrectionFactors (hidden)
Noise correction - diffuser length
cNR | -3.0985e-05
Throw correction - diffuser length
cK1 | 1