## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 200
throw, LT | [m] | 2
supply temperature, Ts | [°C] | 26
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S
| Nominal Size | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
| Plenum | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S
| Ø Spigot | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
| Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 11.0524 | 7.0736 | 4.5271 | 2.7631 | 1.7684 | 1.1318 | 0.71288 | 0.4421
effective air velocity, Veff | [m/s] | 34.8633 | 21.2376 | 12.2734 | 7.4766 | 4.5545 | 2.7258 | 1.6034 | 0.97673
static pressure, DPs | [Pa] | 506.8323 | 208.681 | 83.1416 | 24.2759 | 12.9366 | 6.4564 | 2.453 | <1
total pressure, DPtot | [Pa] | 580.126 | 238.7021 | 95.4382 | 28.8567 | 14.8129 | 7.225 | 2.7579 | <1
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | >0.75 | >0.75 | 0.68926 | 0.53896 | 0.41732 | 0.31425 | 0.23189 | 0.18194
critical distance | [m] | - | - | - | - | - | - | - | -
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | >55 | 47.6596 | 34.7698 | 24.0213 | <20 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | >55 | 52.3133 | 39.6596 | 26.7698 | <20 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | 62.4428 | 53.3612 | 44.3045 | 34.0573 | - | - | -
250 | [Hz] | - | 56.2608 | 47.7348 | 38.5377 | 29.4067 | - | - | -
500 | [Hz] | - | 57.7852 | 45.5327 | 29.7948 | 20.3607 | - | - | -
1000 | [Hz] | - | 68.7106 | 47.8599 | 26.2211 | 12.3361 | - | - | -
2000 | [Hz] | - | 64.8094 | 41.8132 | 14.9619 | < BGL | - | - | -
4000 | [Hz] | - | 54.4024 | 31.6704 | 1.1008 | < BGL | - | - | -
8000 | [Hz] | - | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S
|  | Nominal Size | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
|  | Ø Spigot | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
|  | Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
|  | Plenum | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S
THROW
|  | Ak [m²] | 0.0015935 | 0.0026159 | 0.0045265 | 0.0074306 | 0.012198 | 0.020381 | 0.034649 | 0.056879
|  | K1 [m] | 1.7201 | 1.6874 | 1.6694 | 1.6725 | 1.6593 | 1.6151 | 1.5539 | 1.5621
|  | X0 [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESSURE LOSS
|  | A | 9.5487 | 13.7331 | 17.7449 | 39.2663 | 47.267 | 72.1305 | 126.6408 | 238.437
|  | B | 0.48841 | 0.50152 | 0.54795 | 0.51041 | 0.56347 | 0.54681 | 0.50926 | 0.50122
|  | Aduct [m²] | 0.0050265 | 0.007854 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 24.9153 | 28.1611 | 25.2338 | 24.9207 | 24.7108 | 23.8024 | 30.5132 | 28.5973
|  | B | -66.3049 | -90.8111 | -89.9883 | -102.4407 | -112.4263 | -114.0605 | -165.9194 | -168.6479
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 24.3307 | 25.1412 | 22.4631 | 23.4864 | 24.0305 | 22.7349 | 27.5491 | 28.9648
|  | B | -59.9948 | -72.8928 | -71.3572 | -89.6685 | -103.2999 | -101.7125 | -140.8216 | -165.7387
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 16.2324 | 18.5979 | 15.8816 | 16.8011 | 18.1923 | 17.5718 | 21.1121 | 24.4897
|  | B | -24.5739 | -36.0946 | -30.7847 | -44.713 | -62.3314 | -60.0887 | -89.5434 | -122.1306
| at 250 Hz | A | 17.9141 | 19.002 | 18.3618 | 20.5026 | 19.6768 | 19.6015 | 22.8543 | 27.5363
|  | B | -31.5699 | -44.4179 | -49.5518 | -70.0918 | -74.8473 | -79.7564 | -108.7722 | -154.6087
| at 500 Hz | A | 25.4914 | 26.2872 | 24.734 | 28.4893 | 25.253 | 27.0463 | 28.2098 | 32.4897
|  | B | -68.5513 | -81.4929 | -85.5159 | -121.1505 | -113.4379 | -131.6069 | -149.2743 | -195.4713
| at 1 kHz | A | 40.4835 | 39.9526 | 36.5897 | 38.2268 | 33.9367 | 38.1298 | 38.1972 | 40.558
|  | B | -129.3413 | -142.971 | -146.0037 | -176.3165 | -167.4711 | -204.4246 | -216.3181 | -255.5234
| at 2 kHz | A | 44.6825 | 45.7426 | 44.2646 | 47.089 | 44.7643 | 48.3678 | 49.3415 | 50.8449
|  | B | -153.9704 | -177.5493 | -192.7146 | -234.5303 | -239.6282 | -277.0116 | -294.3679 | -334.516
| at 4 kHz | A | 50.673 | 46.9526 | 46.4415 | 60.4 | 50.8216 | 56.5743 | 50.853 | 53.7385
|  | B | -188.7348 | -194.3672 | -214.3913 | -318.9178 | -284.6539 | -339.0463 | -314.7942 | -366.1066
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S | WR210S
Nominal Size | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
Ø Spigot | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
Plenum |  |  | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S | WP210S
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
0
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2